ALLEGATO "A"

REQUISITI COGENTI

ELENCO DEI REQUISITI COGENTI

FAMIGLIA 1   :   	RESISTENZA MECCANICA E STABILITà

RC 1.1. :	Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

RC 1.2. :	Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

RC 1.3. :	Resistenza meccanica alle vibrazioni

FAMIGLIA 2  :    	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

RC 2.1. :	Resistenza al fuoco

RC 2.2. :	Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

RC 2.3. :	Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

RC 2.4. :	Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

FAMIGLIA 3  :   	 IGIENE, SALUTE ED AMBIENTE

RC 3.1. :	Assenza di emissione di sostanze nocive.

RC 3.2. :	Qualità dell’aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi.

RC 3.3. :	Temperatura di uscita dei fumi.

RC 3.4. :	Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario.

RC 3.5. :	Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali.

RC 3.6. :	Smaltimento delle acque meteoriche.

RC 3.7. :	Tenuta all’acqua. Impermeabilità.

RC 3.8. :	Illuminazione naturale.

RC 3.9. :	Oscurabilità.

RC 3.10. :	Temperatura dell’aria interna.

RC 3.11. :	Temperatura superficiale.

RC 3.12. :	Ventilazione.

RC 3.13. :	Umidità relativa.

RC 3.14. :	Protezione dalle intrusioni.

FAMIGLIA 4:    	SICUREZZA NELL’IMPIEGO

RC 4.1. :	Sicurezza contro le cadute.

RC 4.2  :	Sicurezza di circolazione (attrito).

RC 4.3. :	Limitazione rischi di ustione.

RC 4.4. :	Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento.

RC 4.5. :	Sicurezza elettrica.

RC 4.6. :	Sicurezza degli impianti.

FAMIGLIA 5:    	PROTEZIONE DAL RUMORE

RC 5.1. :	Controllo della pressione sonora: benessere uditivo.

FAMIGLIA 6:  	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

RC 6.1. :	Contenimento dei consumi energetici.

RC 6.2  :	Temperatura dell’aria interna.

RC 6.3  :	Temperatura dell’acqua.

FAMIGLIA 7 :	FRUIBILITà, DISPONIBILITà DI SPAZI ED ATTREZZATURE

RC 7.1. :	Accessibilità, visitabilità, adattabilità.

RC 7.2  :	Disponibilità di spazi minimi.

FAMIGLIA 1

REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA E STABILITà

Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE

L’edificio deve essere concepito e realizzato in modo tale che le azioni cui può essere sottoposto durante la costruzione e l’utilizzazione non provochino:

a)	il crollo dell’intero edificio o di una sua parte;

b)	deformazioni di importanza inammissibile;

c)	danni alle altre parti dell’opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una 		deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;

d)	danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti:

RC 1.1.: 	RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE DI ESERCIZIO

RC 1.2.:	 RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI

RC 1.3.: 	RESISTENZA MECCANICA ALLE VIBRAZIONI

Per i precedenti 3 requisiti:

La “sicurezza” di una struttura (o di una parte di struttura), è data dalla capacità della stessa di resistere all’azione dei carichi e sovraccarichi statici e dinamici o di altro tipo, con il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza sui materiali, senza il manifestarsi di eccessive deformazioni e ciò sia singolarmente per ogni elemento, che come comportamento di insieme.

specifiche di prestazione

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni  previste dalle norme nazionali

I requisiti si intendono soddisfatti se la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo della struttura rispondono ai dettami della specifica normativa in vigore. In particolare si deve tener conto delle ulteriori prescrizioni normative nei casi di interventi:

-	in zone classificate a rischio sismico;

-	in presenza di sollecitazioni accidentali;

-	in presenza di vibrazioni.

metodi di verifica

In sede di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture si applica la specifica normativa vigente verificando l'ammissibilità dei risultati secondo i parametri fissati dalla stessa.

In particolare si farà riferimento alle seguenti disposizioni:

-	L. 1086/71 e relativi decreti attuativi, per strutture in cemento armato e metalliche;

-	D.M. 20/11/87 "Norme tecniche per la progettazione , esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

-	D.M. 14/2/92 e successive circolari ministeriali "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.

-	L.64/74 e successivi D.M. e circolari ministeriali "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

Relativamente a chiusure e partizioni si fa riferimento alle prescrizioni definite dalla normativa UNI.

FAMIGLIA 2

REQUISITI DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE

L’edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso di incendio:

a)	la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

b)	la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere siano limitate;

c)	la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata;

d)	gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti;

e)	sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

Dovranno quindi in particolare essere controllati: la infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione di impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione al fuoco delle partizioni, con riferimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma ecc..

Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti:

RC 2.1.:	 RESISTENZA AL FUOCO

E’ data dall’attitudine degli elementi di struttura, di chiusura e di partizione interna a conservare le prestazioni utili a garantire l’incolumità degli utenti per un tempo dato, limitando la propagazione del fuoco fra ambienti diversi senza subire degradi o deformazioni incompatibili con la propria funzione.

specifica di prestazione

La specifica è espressa dalla prestazione di resistenza al fuoco che indica il tempo durante il quale un elemento costruttivo conserva:

-	stabilità meccanica (R);

-	tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (E);

-	isolamento termico (I).

Gli elementi della struttura portante ed i solai devono quindi garantire una resistenza al fuoco REI pari ad un  numero adeguato di minuti.

Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettati gli ambiti di applicazione e le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in materia.

RC 2.2.:	 REAZIONE AL FUOCO E ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE IN CASO DI INCENDIO

E’ l’attitudine di materiali e componenti utilizzati negli interventi edilizi, nonchè negli impianti, a non essere causa aggravante il rischio di sviluppo di incendio ed a non sviluppare in fase di combustione gas e fumi nocivi. Tale prestazione è da ottenere mediante il controllo dei materiali costituenti l’elemento tecnico, il suo rivestimento superficiale e i relativi strati di posa, in relazione alla loro infiammabilità.

specifica di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in materia.

RC 2.3.: 	LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO

Il requisito si riferisce al controllo dei seguenti parametri:

-	infiammabilità dei materiali della costruzione;

-	combustibilità del contenuto degli edifici;

-	prossimità di punti di rischio;

-	compartimentazione;

-	tempi di propagazione tra locali (velocità di propagazione della fiamma);

-	dotazione di impianto antincendio.

specifica di prestazione

Nell’intervento edilizio devono essere previsti ed attuati accorgimenti tipologici e tecnologici tali da conseguire, attraverso il controllo dei parametri soprariportati, il rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in materia.

RC 2.4.: 	EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA E ACCESSIBILITà  AI MEZZI DI SOCCORSO

L’organismo edilizio deve essere dotato di un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato, nonchè realizzato in modo tale da consentire una rapida accessibilità e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

specifica di prestazione

Il sistema organizzato per l’evacuazione di emergenza dovrà essere progettato in modo tale che siano rispettati:

-	tempi di evacuazione ammissibili;

-	le idonee dimensioni delle uscite e delle vie di uscita;

-	accessibilità e praticabilità ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in materia.

CAMPO DI APPLICAZIONE (per tutti i requisiti della famiglia): tutte le destinazioni e/o attività  previste dalle norme nazionali vigenti.

metodi di verifica

-	Per gli interventi edilizi destinati ad attività assoggettate al controllo del Comando Provinciale dei VV FF ( D.M. 16/2/82 e/o tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/59 n. 689), la verifica è demandata al controllo dell'oggettiva applicazione delle normative vigenti svolta dal Comando Provinciale dei VV FF ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi.

-	Per gli interventi edilizi non assoggettati al controllo di cui sopra la verifica è demandata al controllo diretto, da esercitarsi da parte del tecnico progettista in fase di redazione del progetto edilizio e successivamente da parte del tecnico verificatore, dell'effettiva realizzazione di opere ed utilizzo di materiali conformi alle prescrizioni normative vigenti con particolare riferimento a:

a)	D.M. 26/6/84 relativamente alla infiammabilità e combustibilità di materiali ed arredi;

b)	Circ. 91 del 14/9/61, norme UNI 9502/3/4 relativamente alle caratteristiche di materiali e componenti le costruzioni;

c)	certificazioni di conformità per materiali e componenti (non ricompresi nella normativa di cui ai precedenti punti a) e b) rilasciata da laboratorio autorizzato ai sensi D.M. 26/3/85;

d)	D.M. 16/5/87 n. 246 "Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione";

e)	D.M 1/2/86 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimessa e simili";

f)	Circ. n. 68 del 25/11/69 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete";

g)	Circ. n. 73 del 29/7/91	"Impianti termici ad olio combustibile e gasolio";

h)	Circ. n.91 del 14/9/61 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile";

i)	Norma UNI 9494 "Sistemi di evacuazione  fumi".

Per attività non elencate si rimanda alla specifica normativa in vigore.

Per quanto concerne la corretta installazione e funzionalità degli impianti si fa riferimento alla specifica certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori (L 5/3/90 n. 46 e D.P.R. 26/8/93 n.412).

FAMIGLIA 3

REQUISITI DI IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Proposizione esigenziale secondo Direttiva 89/106 CEE

L’opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

a)	sviluppo di gas tossici;

b)	presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi;

c)	emissione di radiazioni pericolose;

d)	inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo;

e)	difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;

f)	formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.

Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti:

RC 3.1.:	ASSENZA DI EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE

I materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi chiusi di fruizione dell’utenza (pareti perimetrali, pareti interne,pareti mobili, solai, pavimenti, anche galleggianti, controsoffitti, porte, etc.) e gli impianti di fornitura servizi, in particolare l’impianto idrosanitario, non devono emettere gas, sostanze aeriformi, polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali che in condizioni critiche (ad esempio sotto l’azione di elevate temperature, di irraggiamento diretto, o per impregnazione d’acqua).

specifica di prestazione

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni.

Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull’uso di specifici materiali da costruzione e quando i livelli di inquinamento riconosciuti come traccianti delle sostanze presenti sono conformi ai limiti stabiliti dalle disposizioni in merito.(1)

In particolare per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l'utilizzo di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali (di vetro, ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.

Deve essere comunque segnalato l'impiego di fibre minerali ed individuata la localizzazione, al fine di consentire la messa in opera di opportune azioni di salvaguardia e/o bonifica in un eventuale successivo intervento di ristrutturazione o demolizione.

METODO DI VERIFICA

Effetti da controllare:

-	integrità delle superfici dei materiali a base di fibre minerali;

-	qualità dell'aria con riferimento alla presenza di fibre, cessione di sostanze nell'ambiente.

La verifica viene condotta attraverso un giudizio sintetico del collaudatore sulla base del rispetto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica e del controllo della qualità sui materiali e componenti. In casi particolari, ove sia previsto l'impiego di materiali non certificati, la qualità dell'aria potrà essere definita mediante prove in opera o di laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

-	Circolare n. 23 del 25.11.91 del Ministero della Sanità "Usi delle fibre di vetro";

-	Legge  n. 257 del 27.3.92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

__________________________________________________

(1)

In presenza di compensati, truciolari, coibentazioni a base di urea-formaldeide, rivestimenti e parquet lignei, moquette, rivestimenti comunque sintetici, è necessario verificare la concentrazione della formaldeide libera, quale elemento tracciante principale della presenza di altre sostanze inquinanti. Per tale verifica si rimanda a quanto previsto dal requisito R.R. 3.1.; questa può essere resa obbligatoria per le attività classificate in sede di formulazione del parere preventivo da parte dell'A.U.S.L. competente.

-	Circolare n. 45 del 10.7.86 del ministero della Sanità "Piano d'intervento e misure tecniche per la individuazione di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati".

RC 3.2.: 	QUALITà DELL'ARIA:

- 	SMALTIMENTO DEI GAS DI COMBUSTIONE

-	PORTATA DELLE CANNE DI ESALAZIONE E DELLE RETI SMALTIMENTO AERIFORMI

Deve essere limitata opportunamente la concentrazione di ossido di carbonio e di anidride carbonica: andrà quindi controllato lo smaltimento dei prodotti della combustione negli apparecchi a fiamma libera, verificando il funzionamento dei dispositivi dei gruppi termici dell’impianto di climatizzazione, dei riscaldatori di acqua calda per l’impianto idrosanitario, dell’impianto di smaltimento aeriformi, ed, in particolare, le loro condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti.

Il dimensionamento dell’impianto di smaltimento aeriformi deve essere tale da garantire una efficace espulsione degli aeriformi prodotti all’interno degli spazi di fruizione dell’utenza, con riferimento ad esigenze di fruibilità, sicurezza e benessere respiratorio olfattivo; nel caso di funzionamento meccanico l’impianto di aspirazione deve essere dimensionato in modo da assicurare, oltre ad un’efficace estrazione dell’aria, anche il reintegro della stessa con aria esterna onde garantire soddisfacenti condizioni ambientali di benessere respiratorio-olfattivo.

Si veda anche quanto previsto dal requisito RC 3.12.: VENTILAZIONE.

specifica di prestazione

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni previste dalla normativa vigente

livelli di prestazione

Deve essere garantita la purezza dell’aria, misurata dal tenore di ossido di carbonio CO in % e dal tenore di anidride carbonica CO2 in %, che devono risultare rispettivamente:

-	concentrazione di CO £ 0.003 %

-	concentrazione di CO2 £ 0.15 %

Le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti devono rispettare le norme riportate dal DPR  n.1391 del 22.12.1970 e dalle norme UNI-CIG 7129/92 unitamente al decreto di approvazione in particolare ciascun apparecchio a fiamma libera deve essere dotato di un proprio adeguato impianto di aspirazione dei gas combusti, a funzionamento meccanico o naturale e di prese d'aria esterne di opportune dimensioni.

Per quanto riguarda l'evacuazione dei prodotti della combustione a seconda del tipo di intervento, dovranno essere adottate le seguenti soluzioni:

1) NUOVI IMPIANTI

Per gli impianti ricadenti all'interno della UNI-CIG 7129/92, lo scarico dei prodotti di combustione deve essere convogliato sempre a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

2) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI

è ammesso lo scarico a parete dei prodotti della combustione, secondo le indicazioni della UNI-CIG 7129/92  e le prescrizioni del D.P.R. n. 412/93, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:

a) non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale;

b)	le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio;

c)	non si possa usufruire di canne fumarie e non sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;

d)	non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti.

Per gli impianti che utilizzano combustibili diversi dal gas, indipendentemente dal tipo di intervento, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere convogliato sempre a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

metodo di verifica

Effetti da controllare:

-	ristagno dei fumi;

-	cattiva combustione;

-	fughe di gas;

-	presenza di gas particolari emessi nell’ambito di cicli produttivi particolari derivanti anche da 		soluzioni specifiche;

-	modalità di smaltimento dei gas di combustione derivanti da soluzioni particolari.

Le modalità di verifica e controllo del requisito sono diverse in relazione al vano di installazione ed al tipo di generatore di calore e possono presentarsi i seguenti casi:

a) 	generatore di calore installato in vano tecnico adeguato;

b) 	generatore di calore di tipo con circuito di combustione stagno, rispetto al vano nel quale è installato (tipo C-norme UNI-CIG)

c)	generatore di calore che preleva l’ aria comburente direttamente dall’ ambiente (tipo B, norme UNI-CIG). Tale generatore è ammesso solo negli impianti già esistenti.

Nei casi a) e b) la verifica è condotta attraverso un giudizio sintetico del tecnico verificatore sulla base del rispetto della normativa vigente, delle certificazioni rilasciate dall’ installatore sui materiali, componenti e messa in opera, su criteri desunti dalla buona tecnica e regola d’ arte (Legge 46/90).

Nel caso c) oltre le verifiche di cui sopra, si potrà procedere, a giudizio del tecnico verificatore, alla prova in opera di seguito riportata per la determinazione della concentrazione di CO e CO2, tenuto conto che la suddetta prova va effettuata nel locale di installazione del generatore, mettendo in funzione tutti gli apparecchi esistenti ( ad esempio: vano cucina con apparecchi di tipo B, apparecchio di cottura ed eventuali apparecchi di tipo A). In tutti i casi va comunque verificato attentamente l’ impianto di ventilazione secondo i livelli di prestazione definiti al requisito RC.3.12 VENTILAZIONE.

prova in opera

(Per la sola verifica della concentrazione di CO e CO2)

La prestazione viene misurata da:

-	tenore di ossido di carbonio CO [%];

-	tenore di anidride carbonica CO2 [%];

Al fine di ottenere valori significativi, è necessario che la prova si svolga in condizioni sufficientemente sfavorevoli rispetto a quelle di progetto, eseguendo la misura nei luoghi e nei momenti in cui si ha la formazione di fumi, gas combusti, ecc., cioè nelle effettive condizioni d’uso.

In particolare, per gli interventi di edilizia residenziale, e comunque per quei locali nei quali la presenza di CO e CO2 è riconducibile alla configurazione residenziale, la purezza dell’aria deve essere verificata nei locali dove avvengono combustioni.

A tal fine, mettere in funzione tutti gli apparecchi destinati alla combustione alla massima potenzialità con porte e finestre chiuse. Mettere in funzione eventuali apparecchi per la ventilazione meccanica. Trascorsi venti minuti, effettuare la misura della concentrazione di CO2 ad un’altezza di m. 0.50 dal pavimento.

Spegnere gli apparecchi di ventilazione.

Mantenere accesi gli apparecchi destinati alla combustione per altri venti minuti circa ed effettuare la misura della concentrazione di CO ad un’altezza di m 0.50 dal soffitto.

Se tale misura indica una concentrazione pari o superiore allo 0.002% (2/3 del valore massimo ammesso) la prova deve essere protratta per altri venti minuti.

riferimenti normativi vigenti

-	Legge n. 1083 del 6/12/1971: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”;

-	D.M. 23/11/1972: “Approvazione tabelle UNI-CIG” di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083.

In particolare si richiamano le norme previste dalla Tabella UNI-CIG n. 7129/92 e successive 		modificazioni ed aggiornamenti.

-	Legge n. 46 del 5/3/1990: "Norme per la sicurezza degli impianti";

-	D.P.R. n. 447 del 6/12/1991: "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990".

-	D.P.R. n. 412 del 26/8/1993: "Regolamento ...... in attuazione dell'art. 4 , comma 4, della legge 	9/1/1991 n. 10.

RC 3.3.:	TEMPERATURA DI USCITA DEI FUMI

Il requisito controlla l’attitudine degli impianti di climatizzazione ad espellere i fumi dalle canne

fumarie a temperature adeguate, al fine di salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento termico dell’aria esterna, e garantire la massima economia di esercizio.

CAMPI DI APPLICAZIONE:	tutte le destinazioni in presenza di impianti, solo se  previsto dalle norme vigenti.

LIVELLI DI PRESTAZIONE

-	Gradiente di temperatura, Dt/l [°C/m]: Dt/l < 1°C/m

METODO DI VERIFICA

La verifica viene condotta in opera: il requisito si intende rispettato se la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo rispondono ai dettami della specifica normativa in vigore. In particolare si richiama  quanto previsto dalla legge n. 46 del 5.3.90 e le norme UNI 7129/92 e UNI 9615 per il calcolo dei camini e delle canne fumarie. Inoltre,  per quanto riguarda la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti di riscaldamento di potenzialità al focolare non minore 35 kW, si vedano le norme UNI 8364 “Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione” e UNI 9317 “Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo”.

PROVA IN OPERA

Misurare i valori tu, temperatura dei fumi all’uscita dalla canna, e di tf, temperatura dei fumi all’uscita dal gruppo termico, mediante termocoppia o con termometro adatto a temperature >200°C.

Calcolare quindi Dt/l  mediante la relazione:

Dt/l = (tf - tu)/l

dove:

-	l = lunghezza [m] della canna fumaria.

Le rilevazioni vanno ripetute in un conveniente arco di tempo, a regime.

RC 3.4.:	PORTATA E ALIMENTAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA PER USO IDRO-SANITARIO

Le reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda dell’impianto idrosanitario, devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda o fredda da parte degli utenti anche nei periodi di massima contemporaneità. In particolare la temperatura dell'acqua calda per uso  igienico-sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici.

Inoltre, le modalità di prelievo dell’acqua destinata all’alimentazione dell’impianto idrico sanitario devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento autonomo.

RC 3.4.a 	SPECIFICA DI PRESTAZIONE (PORTATA)

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni in presenza di impianto

Detta specifica si applica agli impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:

-	reti di distribuzione dell’acqua per tutti gli usi igienici o alimentari ed altri, esclusi solo quelli di 		processo industriale e agricolo;

-	impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell’acqua calda.

livelli di prestazione, calcolo, prova in opera

Si fa riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 9182 e, per quanto concerne la temperatura di

esercizio dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dalla legge n.10 del 9/1/1991 e relativi decreti di applicazione.

RC 3.4.b	SPECIFICA DI PRESTAZIONE (ALIMENTAZIONE DA ACQUEDOTTO)

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni in presenza di impianto

livelli di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se l’alimentazione delle reti di distribuzione acqua è realizzata in modo tale da garantire la costanza dell’approvvigionamento e la qualità dell’acqua erogata ai terminali, rispetta le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia; inoltre valgono le disposizioni contemplate dalla norma UNI 9182.

In particolare:

in caso di allacciamento all’acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall’Ente erogatore. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l’impianto idro-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell’acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, etc.).

Occorre inoltre assumere le cautele necessarie a evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue.

A tal fine, le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno a 0,50 m. al di sopra di queste ultime.

Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione.

Sono generalmente sconsigliati gli accumuli di acqua potabile all’interno degli edifici (ad eccezione degli accumuli previsti da apparecchiature specifiche, come autoclavi, scaldacqua, etc.): nel caso che le soluzioni tecniche adottate li rendano necessari, le vasche di accumulo devono essere realizzate in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali dell’acqua (chiusure ermetiche di sicurezza, etc.). In particolare per quanto riguarda l'uso di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, si rimanda a quanto previsto dal decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21.12.90 (G.U. n. 24 del 29.1.91).

metodo di verifica

Effetti da controllare:

-	qualità dell’acqua erogata;

-	modalità di approvvigionamento;

-	eventuali apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.

La verifica della qualità dell’acqua erogata ai terminali va eseguita secondo il metodo di prova in opera/in laboratorio di seguito specificato. La verifica delle modalità di approvvigionamento viene condotta secondo il metodo di seguito specificato, che prevede un giudizio sintetico da parte del collaudatore.

Per quanto attiene la verifica delle idoneità delle apparecchiature ad uso domestico per  il trattamento delle acque potabili, fatto salvo l'obbligo della notifica all'A.U.S.L. di competenza

dell'avvenuta installazione, la verifica dovrà aver riguardo fra l'altro ai seguenti aspetti:

-	ubicazione delle stesse in locali igienici;

-	rispondenza dei materiali utilizzati alle vigenti normative, per le parti a contatto con l'acqua;

-	presenza di un by-pass automatico o manuale;

-	presenza di un dispositivo di non ritorno;

-	presenza di punti di prelievo per gli accertamenti analitici a monte ed a valle dell'impianto, nonchè di un misuratore di portata;

-	rispondenza delle caratteristiche di funzionamento alle prescrizioni tecniche previste dal D.M. n. 443 del 21/12/90;

-	certificazione di collaudo ed attestazioni del corretto montaggio da parte dell'installatore.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui alla Legge 5/3/90 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

prova in opera/in laboratorio

Il controllo della qualità dell’acqua erogata dai terminali delle reti di distribuzione acqua avviene mediante prelievo di campionature da sottoporre a successiva analisi di laboratorio, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

giudizio

Per quanto riguarda il controllo delle corrette modalità di approvvigionamento delle reti di distribuzione acqua, la verifica viene condotta tramite un giudizio sintetico di conformità da parte del collaudatore.

RC 3.4.c	SPECIFICA DI PRESTAZIONE (FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO in assenza di acquedotto pubblico o privato)

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni in assenza di acquedotto pubblico o privato.

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiana) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonchè la connessione eventuale con altre falde.

Queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante).

Le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate vengono raggiunte:

-	per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni raggiungendo la profondità necessaria e realizzando le finestrature nella zona prescelta di presenza d'acqua;

-	per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte attraverso gli accorgimenti idonei (cementazione, sigillatura, ecc...) a ripristinare la separazione originaria delle falde.

Le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali devono prevedere:

-	l'ubicazione dell'opera di presa nel rispetto delle distanze di sicurezza da fonti di rischio proprie e/o esistenti al contorno (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 e delle

norme sanitarie vigenti;

-	modalità costruttive della testata del pozzo tali da inserire sistemi di chiusura affidabili;

-	l'adozione di idonei interventi per la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonchè il contenimento di quelle di infiltrazione;

-	la scelta di una tipologia impiantistica e di apparecchiature specifiche (pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc.) tecnicamente valide, adeguate e funzionali alle esigenze, nonchè posizionate in maniera ottimale per agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli interventi di manutenzione.

Tutti i pozzi artesiani dovranno essere dotati di apparecchiature di abbattimento gas (degasatore).

Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni previste dalla legge n. 319/76 (art. 7 così come modificato dall'art. 3 bis della legge n. 62/82) e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene l'obbligo di installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

METODO DI VERIFICA

Effetti da controllare:

- qualità dell'acqua attinta e distribuita;

- caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di   presa.

Il controllo iniziale della qualità dell'acqua attinta ed erogata, inteso come rispetto dei requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti, deve essere eseguito attraverso campionamenti e successive analisi di laboratorio.

Detto controllo dovrà avere anche carattere periodico con una frequenza almeno annuale.

Il controllo delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali viene espresso dal collaudatore mediante un parere di conformità.

RC 3.5.:	PORTATA DELLE RETI DI SCARICO

-	SMALTIMENTO DELLE ACQUE DOMESTICHE E FECALI E DELLE ACQUE  	REFLUE INDUSTRIALI

Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione.

Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.

RC 3.5.a 	SPECIFICA DI PRESTAZIONE: PORTATA DELLE RETI DI SCARICO

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni

La presente specifica si applica ai sistemi di scarico delle acque reflue adottati negli edifici ad uso abitazione ed in quelli ad uso collettivo quali uffici, alberghi, ospedali, scuole, caserme, servizi generali di industrie, centri sportivi e simili.

Sono esclusi i sistemi relativi a processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti, e comunque i sistemi nei quali le acque reflue possono essere inquinanti dal punto di vista fisico, chimico e batteriologico.

livelli  di  prestazione

I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati nella norma UNI 9183.

metodi di verifica

Effetti da controllare: ristagno delle acque di scarico, odori sgradevoli.

Con riferimento al presente requisito, e ai fini del suo soddisfacimento, nella progettazione, calcolo e collaudo, si tiene conto di quanto indicato nella norma UNI 9183, anche in riferimento alla necessità di ventilazione.

RC 3.5.b	SPECIFICA DI PRESTAZIONE: SMALTIMENTO DELLE ACQUE DOMESTICHE, FECALI E DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni

livelli di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia; in particolare si applicano le disposizioni contemplate dalla norma UNI 9183.

In dettaglio, devono essere comunque rispettate le prescrizioni di seguito specificate.

Tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura dinamica quando presente, ad eccezione di quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune in base alla normativa vigente.

Il raccordo tra la rete di smaltimento e la pubblica fognatura deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersioni, e deve prevedere un sifone a perfetta chiusura idraulica.

Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto della legge n. 319/76 per gli insediamenti produttivi, della L.R. n. 7/83, per quanto attiene lo scarico nei corpi idrici superficiali, e delle disposizioni di cui alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.77 (S.O. G.U. 48 del 21.2.77) per quanto attiene lo smaltimento sul suolo.

In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo, ai sensi della legge n. 319/76, prima della confluenza nel corpo recettore.(2)

metodo di verifica

Prevede un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonchè sul controllo di qualità sui materiali e componenti, tramite certificazione delle loro caratteristiche rilevate con prove di laboratorio in base alle normative vigenti per i diversi materiali.

Il controllo della rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate si basa su una ispezione visiva dettagliata (anche in corso d’opera).

In particolare andranno controllate:

-	l’adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità (anche nel tempo) dei materiali utilizzati 	(sia per il materiale o componente in quanto tale che per i giunti e le sigillature) eventualmente 	anche tramite certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio secondo le modalità previste 	dalle norme relative ai diversi materiali;

-	le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti e le 		sigillature.

__________________________________________________

(2)

Il Comune dovrà inserire le norme e prescrizioni locali relative all'allacciamento alla pubblica fognatura.

RC 3.6.: 	SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

La rete di scarico dei pluviali e la rete di raccolta delle acque superficiali devono essere opportunamente dimensionate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse.

specifica di prestazione

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni

livelli di prestazione

Devono essere rispettati i livelli di prestazione indicati dalla norma UNI 9184.

metodo di verifica

Effetti da controllare: ristagno delle acque di scarico.

Con riferimento al presente requisito, e ai fini del suo soddisfacimento, nella progettazione valgono le indicazioni contenute nel metodo di calcolo previsto dalla norma UNI 9184; in casi particolari, a giudizio del collaudatore, si ricorre anche al metodo di prova in opera previsto dalla stessa norma UNI.

RC 3.7. TENUTA ALL’ACQUA.IMPERMEABILITà

Attitudine delle chiusure verticali e delle chiusure superiori ad impedire l’infiltrazione di acqua battente nelle zone in cui l’acqua può danneggiare la chiusura stessa o raggiungere l’interno degli edifici, o comunque ambienti e/o elementi che non siano stati progettati per essere bagnati.(3)

Attitudine delle pareti interne verticali e dei solai di locali umidi ad impedire l’infiltrazione d’acqua. (4)

Deve essere inoltre garantita una adeguata impermeabilità degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento o, più in generale, al contenimento di liquidi.

RC 3.7.a SPECIFICA DI PRESTAZIONE (infissi esterni)

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni.

livelli di prestazione

Per quanto concerne le chiusure verticali esterne, quali infissi esterni e facciate continue, si rimanda a quanto definito dalla normativa UNI 7979, che classifica gli infissi esterni in base alla tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, resistenza al vento.

__________________________________________________

(3)

A tal fine va controllata la tenuta all’acqua delle pareti esterne, in caso di presenza di giunti verticali e soprattutto in corrispondenza del contatto parete verticale esterna - pavimentazione. Va inoltre controllata l’attitudine degli infissi esterni ad impedire l’ingresso di acqua battente. Deve anche essere garantita mediante adeguate soluzioni tecniche (uso di materiali impermeabili, pendenza della copertura, raccordo con altri elementi tecnici, etc.) la tenuta all’acqua delle chiusure superiori.

(4)

In particolare, tenuta all’acqua del giunto a terra delle pareti di locali in cui sia previsto l’uso di acqua di lavaggio dei pavimenti ed impermeabilità della finitura superficiale dove possano verificarsi fenomeni di condensa superficiale o getti d’acqua sulla parete stessa.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la nuova situazione dovrà portare, comunque, ad un miglioramento della situazione precedente. In tal caso il metodo di verifica consisterà in un giudizio sintetico del tecnico verificatore tenuto conto degli interventi migliorativi, dei componenti e della relativa corretta messa in opera.

La scelta della classe di prestazione dell'infisso, di competenza del progettista, va fatta in funzione delle condizioni nelle quali l'infisso si troverà ad operare (zona climatica, zona di vento, altezza dell'edificio) e della destinazione d'uso. A tal fine si forniscono di seguito gli elementi utili per la scelta della classe dell'infisso, con riferimento alla normativa UNI 7979.

Tali criteri di scelta sono raccomandati per gli infissi esterni di complessi edilizi con destinazione residenziale, direzionale, terziaria di servizio, alberghiera e assimilabili. Sono altresì cogenti in caso di facciate continue.

Nel caso si utilizzino infissi di classe A1, A2, A3, particolare attenzione dovrà essere fatta al ricambio d'aria (RC 3.12 - Ventilazione) al fine di evitare fenomeni di condensazione e concentrazione di sostanze inquinanti.

CRITERI DI SCELTA

La scelta dell'infisso va fatta in funzione delle zone di vento (regione B per il territorio dell'Emilia-Romagna, fig. 1), della zona climatica (gradi-giorno del Comune, D.M. 7.10.1991: nella Regione E. R.  sono presenti le sole zone D, E, F.), del tipo di esposizione e dell'altezza dell'edificio.

Fig. 1 ZONE DI VENTO

Con tali elementi, dalla tabella seguente è possibile ottenere la classe dell'infisso relativamente alla permeabilità all'aria (A), tenuta all'acqua (E) e resistenza al vento (V).

| Tipo di esposizione |  | Campagna aperta |  |  |  |  |  |  | Campagna con rompivento pccole città periferie |  |  |  |  |  |  |  | Centro grandi città |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone climatiche |  | A B | C D E | F |  |  | A, B, C D, E, F |  |  |  | A B | C D E | F | A, B, C D, E, F |  |  |  |  | A B |  | C D E |  | F |  |  | A, B, C D, E, F |  |  |
| Zona di vento | Altezza dell'edi- ficio m | Classi di permea- bilità all'aria |  |  |  | Classi di tenuta al- l'acqua e resistenza al vento |  |  |  | Classi di permea- bilità all'aria |  |  |  |  | Classi di tenuta al- l'acqua e resistenza al vento |  |  | Classi di permea- bilità all'aria |  |  |  |  |  |  | Classi di tenuta al- l'acqua e resistenza al vento |  |  |  |
| 1 | 10 20 40 60 80 100 e più | A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 2 | A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 A 3 | A 2 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 | E 1 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 |  |  | V 1 V 1a V 1a V 2 V 2 V 2a |  |  | A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 2 | A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 A 3 | A 2 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 | E 1 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 |  | V 1 V 1a V 1a V 2 V 2 V 2a |  |  |  | A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 2 |  | A 1 A 1 A 2 A 2 A 2 A 3 |  | A 2 A 2 A 2 A 2 A 3 A 3 |  |  | E 1 E 1 E 2 E 2 E 2 E 3 | V 1 V 1 V 1a V 1a V 2 V 2a |
| 2 | 10 20 40 60 80 100 e più | A 1 A 1 A 1 A 2 A 2 A 2 | A 2 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 E 4 |  |  | V 1a V 2 V 2 V 2a V 2a V 3 |  |  | A 1 A 1 A 1 A 1 A 2 A 2 | A 1 A 2 A 2 A 2 A 3 A 3 | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | E 1 E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 |  | V 1 V 1a V 2 V 2 V 2a V 2a |  |  |  | A 1 A 1 A 1 A 1 A 2 A 2 |  | A 1 A 1 A 2 A 2 A 2 A 3 |  | A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 |  |  | E 1 E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 | V 1 V 1a V 2 V 2 V 2a V 2a |
| 3 | 10 20 40 60 80 100 e più | A 1 A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 | A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | E 2 E 2 E 3 E 3 E 4 E 4 |  |  | V 1a V 2 V 2a V 2a V 3 V 3 |  |  | A 1 A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 | A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | E 2 E 2 E 3 E 3 E 4 E 4 |  | V 1a V 2 V 2a V 2a V 3 V 3 |  |  |  | A 1 A 1 A 1 A 2 A 2 A 2 |  | A 2 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 |  | A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 |  |  | E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 E 4 | V 1a V 1a V 2 V 1a V 2a V 3 |
| 4 | 10 20 40 60 80 100 e più | A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | E 2 E 3 E 4 E 4 E 4 E 4 |  |  | V 2 V 2a V 3 V 3 V 3 V 3 |  |  | A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 | E 2 E 3 E 3 E 4 E 4 E 4 |  | V 1 V 2a V 2a V 3 V 3 V 3 |  |  |  | A 1 A 1 A 2 A 2 A 2 A 2 |  | A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 |  | A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 |  |  | E 2 E 2 E 3 E 3 E 4 E 4 | V 1a V 2 V 2a V 2a V 3 V 3 |

Metodo di verifica

La verifica viene condotta secondo un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica di esecuzione ed installazione, dalla rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate, dal controllo dei certificati, rilasciati dal produttore, attestanti la classe di prestazione dell'infisso montato.

In assenza di certificazione dell'infisso il controllo verificherà la qualità del prodotto installato e la corretta messa in opera, attraverso un giudizio sintetico sulla base di parametri presi in considerazione dalla normativa citata.

RC 3.7.b SPECIFICA DI PRESTAZIONE (chiusure)

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le destinazioni

Nessuna infiltrazione d’acqua attraverso l’elemento stesso, i giunti tra gli elementi, le connessioni con altri elementi tecnici (coperture, solai, infissi, ecc..).

Inoltre non debbono esistere possibilità di infiltrazioni in corrispondenza di eventuali punti di accumulo di neve o grandine.

metodo di verifica

Il metodo di verifica deve riguardare un controllo sui seguenti elementi: chiusure verticali, pareti perimetrali verticali, chiusura superiore (tetto, terrazzi, ..), pareti contro terra, elementi di impianti contenenti liquidi.

Effetti da controllare:

-	infiltrazione d’acqua

-	assorbimento d’acqua-impregnazione.

La verifica viene condotta secondo un giudizio sintetico da parte del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica, dalla rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate, da una ispezione visiva dettagliata e/o dal controllo dei certificati di conformità dei materiali e componenti adottati.

In particolare andranno controllate:

-	l’adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità (anche nel tempo) dei materiali utilizzati eventualmente anche tramite certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio secondo le modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali;

-	le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizzazioni e le sigillature. Una particolare attenzione andrà posta nel controllo delle soluzioni adottate per la protezione delle connessioni con altri elementi tecnici, delle testate, degli elementi esposti alle intemperie (velette, parapetti, etc.), alla tenuta degli infissi (classe di prestazione; norma UNI 7979), all’evacuazione delle acque meteoriche sulla chiusura superiore esterna (tetto, terrazza, ...).

RC 3.8.: 	ILLUMINAZIONE NATURALE

L’illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo.

A tal fine, tutti gli spazi in oggetto devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.

RC 3.8.a 	SPECIFICA DI PRESTAZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE: destinazione residenziale e assimilabili quale alberghiera, sanitaria, ecc.

I livelli di prestazione sono definiti dal fattore medio di luce diurna hm, espresso in %, come rapporto fra l’illuminamento medio degli spazi chiusi di fruizione e l’illuminamento, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo su una superficie orizzontale esposta all’aperto, ricevuto dall’intera volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole (esposizione verso Nord), e dal rapporto di illuminazione (Ri) conteggiato considerando la superfice finestrata al lordo dei telai  dedotta quella posta ad una altezza inferiore a m 0,60 dal pavimento in rapporto alla superfice utile netta del vano.

livelli di prestazione

Con riferimento alla destinazione residenziale, e specificatamente per gli spazi di fruizione per attività principale (ad esempio destinati ad attività di lavoro, soggiorno, studio, attività domestiche, con esclusione quindi degli spazi destinati a ripostigli, bagni, corridoi, disimpegni ed altri spazi chiusi destinati ad attività secondarie), il requisito si intende soddisfatto se hm > 2%.

Per gli stessi spazi deve essere inoltre garantita una superficie finestrata minima pari ad 1/8 della superfice del pavimento, (D.M. 5.7.1975 - art. 5).

Il requisito si intende rispettato se entrambi i livelli minimi vengono raggiunti.(5)

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente  che mantengono la destinazione residenziale precedente, qualora non si raggiungano i livelli previsti e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul numero e dimensione delle aperture (edifici vincolati e/o classificati), il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna hm o del rapporto Ri raggiunto in fase di progettazione, nonchè gli interventi proposti per conseguire un eventuale miglioramento della situazione preesistente.

L’atto di concessione (o autorizzazione) comunale riporterà espressamente la previsione progettuale di mancato raggiungimento del livello di prestazione. In sede di verifica finale si dovrà procedere, comunque, alla prova in opera di misurazione del fattore hm (o del rapporto Ri), secondo il metodo previsto, ed il valore raggiunto, che sarà congruente con quanto denunciato in fase progettuale, sarà riportato nella scheda tecnica descrittiva allegata al certificato di conformità edilizia.

Per il recupero alla residenza di spazi precedentemente destinati ad altra attività o non utilizzati, nella stessa situazione precedente (vincoli esterni), il requisito si intende rispettato se Ri > 1/16.

__________________________________________________

(5)

Per la determinazione del livello di prestazione bisogna tener presente quanto previsto in relazione al requisito “Controllo della ventilazione” che definisce superfici finestrate apribili per l’aerazione degli spazi di diversa destinazione, il cui dimensionamento incide anche sulla definizione del livello di illuminazione naturale.

metodo di verifica

Il requisito si intende rispettato se viene applicata una delle soluzioni convenzionali conformi indicate successivamente.

SOLUZIONE A:

Determinazione del fattore medio di luce diurna (hm) attraverso uno dei metodi di calcolo di seguito riportati in modo tale che risulti:

hm > 2%

dovrà inoltre risultare il rapporto illuminante Ri > 1/8.

Il rispetto del parametro  hm  attraverso il calcolo è esaustivo anche nei confronti della successiva prova in opera per la verifica del fattore hm.

Nel caso il progettista utilizzi un metodo di calcolo diverso da quelli riportati nelle pagine successive, il raggiungimento del livello previsto per hm  dovrà essere verificato anche con la prova in opera di seguito riportata.

SOLUZIONE B:

Il requisito si intende convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

1	-	Rapporto illuminante Ri > 1/8.

2	-	Superfici vetrate con coefficienti di trasparenza > 0,7.

3	-	Profondità dei vani, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza utile dei vani stessi.

4	-	Per vani affaciantisi sotto porticati, il rapporto illuminante Ri va calcolato con riferimento alla superfice del pavimento dell'ambiente interessato, aumentato della quota di superfice del porticato prospiciente l'ambiente stesso.

5	-	Per vani con superficie illuminante interessata da balconi o aggetti sovrastanti di profondità superiore 1,00 m, la dimensione della superficie illuminante, definita dal rapporto Ri > 1/8, dovrà essere aumentata di 0,05 m2 ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1,00 m.

6	-	La superficie illuminante va conteggiata al netto di velette, elementi strutturali o altri ostacoli che ostruiscano o riducano l'effettiva superficie illuminante.

7	-	Qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili debbono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

7.1	L'area dei cortili deve risultare maggiore od uguale ad 1/5 della somma delle superfici (senza detrazione dei vuoti) che la delimitano.

7.2	L'altezza massima dei muri che delimitano il cortile deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte.

7.3	Distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto > 6m.

7.4	L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda che risulti maggiore o uguale a 1/20 dell'area del cortile.

metodi di calcolo

Metodo A

Le grandezze fondamentali da prendere in considerazione nel calcolo sono riportate nella seguente tabella (tab. 1):

Tab. 1

| Simbolo | Definizione | Unità di misura |
| --- | --- | --- |
| A S t rm e y La H h lf hf P | Area delle superfici trasparenti della finestradel locale Area delle superfici interne dell'ambiente Coefficiente di trasparenza del vetro (vedi Tab.4) Coefficiente medio di rinvio delle superfici interne del- l'ambiente (vedi Tab.2) Fattore finestra inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo (vedi fig.1) Coefficiente di riduzione del fattore finestra, funzione dell'arretramento della finestra (vedi fig.2) Distanza del fabbricato (o comunque dell'ostacolo) contrappo- sto alla finestra. Altezza del fabbricato contrapposto a quello nel quale è situato l'ambiente considerato Altezza della finestra dal piano stradale, misurata in corrispondenza del baricentro del vano finestra Larghezza del vano finestra Altezza del vano finestra Profondità di arretramento della finestra rispetto al filo esterno del vano | m2 m2 m m m m m m |

Nel caso di spazi con forma regolare, comunque esclusi i casi di spazi prospicienti logge, balconi e ballatoi, si consiglia l’impiego del metodo di calcolo che fa uso della seguente relazione:

S in = 1 t i • A i • e i • y i

hm  =	________________________________________

S (1 - rm)

dove n è il numero di finestre che si affacciano nell’ambiente considerato.

L’impiego di tale formula comporta la conoscenza dei parametri in essa contenuti, pertanto si procede come segue:

1.	si definisce, in funzione del tipo di vetro, il coefficiente di trasparenza (vedi tab. 3);

2.	si misura l’area della superficie vetrata di ciascuna finestra che si affaccia sull’ambiente;

3.	si misura l’area delle superfici interne che delimitano l’ambiente;

4.	per ciascuna finestra del locale si valuta il rapporto:

H - h

__________

L a

5.	si riporta, sull’asse delle ascisse del grafico di fig. 1, il valore del rapporto così calcolato e   	si individua il punto corrispondente sull’asse delle ordinate: esso rappresenta il fattore 	finestra e;

Tab. 2

| Materiale e natura della superficie | Coefficiente di rinvio |
| --- | --- |
| Intonaco comune bianco (latte di calce o simili) recente o carta Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio) Intonaco comune o carta di colore chiaro (grigio perla, avorio, giallo limone, rosa chiaro) Intonaco comune o carta di colore medio (verde prato, azzurro chiaro, marrone chiaro) Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso) Pavimenti di tinta chiara Pavimenti di tinta scura Alluminio | 0,8 0,7 0,5 - 0,6 0,3 - 0,5 0,1 - 0,3 0,4 - 0,6 0,2 0,8 - 0,9 |

µ §

µ §

fig. 1

fig. 1

µ §

µ §

fig. 2

6.	calcolati i rapporti hf /P e If /P, si riporta, sull’asse delle ascisse del grafico II il valore di hf /P e si trova, sulla curva relativa a If /P, il punto da cui si traccia la retta orizzontale che individua sull’asse delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione y;

7.	si applica la relazione indicata precedentemente e si ottiene il valore del fattore medio di luce diurna.

Si fa presente che tale metodo non tiene conto dell’influenza del telaio della finestra.

Metodo B

In caso di spazi prospicienti logge, balconi e ballatoi e in generale per forme di locali non regolari, il fattore medio di luce diurna deve essere calcolato come media dei fattori di luce diurna almeno in tre punti ben distinti dello spazio in esame.

Tali punti, posti ad una altezza di 0.90 m dal pavimento e ad una distanza di 1.50 m dalla superficie vetrata, devono essere collocati uno al centro della stanza e gli altri due a 0.60 m dalle pareti.

Il fattore di luce diurna in un punto P risulta espresso dalla seguente formula:

h = [CC • Fo + IRC • Fs] • t • Fv

Determinazione CC (Componente cielo)

Il metodo di calcolo di CC qui riportato si basa sulla determinazione degli angoli azimutali b e zenitali g di vista del cielo attraverso la finestra dal punto di riferimento prefissato.

L’angolo azimutale b viene misurato sul piano orizzontale (vedi fig. 3).

µ §

fig. 3

Nella determinazione dell’angolo g possono verificarsi due casi:

- vista libera del cielo;

- vista del cielo limitata da ostruzioni.

Nel caso di vista libera del cielo, g, posto sul piano verticale (vedi fig. 4), è l’angolo formato dal piano orizzontale passante per il punto di riferimento P, posto a 0.90 m dal pavimento, e dal piano tangente allo spigolo superiore esterno della finestra.

fig. 4

µ §