Determinazione Fs (Fattore di manutenzione delle superfici interne)

Questo fattore va applicato alla sola IRC; dipende dalla zona in cui è ubicata la costruzione. Valori attendibili di tale fattore sono quelli in uso in Gran Bretagna, riportati nella tabella seguente (tab. 3):

Tab. 3

| Ubicazione dell'edificio | Lavoro |  |
| --- | --- | --- |
|  | non industriale o industriale pulito | industriale sporco |
| Area non industriale Area industriale | 0.9 0.8 | 0.7 0.6 |

Determinazione t (Coefficiente di trasparenza del vetro)

Tale fattore va applicato alla Componente Cielo (CC) e alla Componente Riflessa dall’Interno (IRC).

Si consiglia l’impiego dei valori riportati nella seguente tabella (tab. 4):

Tab. 4

| Tipo di superficie trasparente | t |
| --- | --- |
| Vetro semplice trasparente Lamina di vetro retinato lucido Vetro retinato Stampo grezzo o vetro rullato Vetro cattedrale Vetro stampato Vetro "antisun" Vetro "colorex" Doppio vetro trasparente Materiali sintetici trasparenti | 1.00 0.95 0.90 0.95 1.00 0.80 - 0.95 0.85 0.55 0.85 0.65 - 0.90 |

Determinazione Fv (Fattore di manutenzione dei vetri)

Va applicato ai valori di entrambe le componenti. Dipende dall’ambiente in cui si trova la costruzione e dal tipo di lavoro in essa esplicato.

Valori attendibili di tale fattore sono quelli in uso in Gran Bretagna e riportati nella tab. 3.

Metodo C

Questo terzo metodo si applica nelle condizioni viste per il precedente.

Il metodo contiene più dettagliate caratterizzazioni dei coefficienti correttivi che tengono conto della manutenzione dei serramenti e della trasparenza del vetro, inoltre introduce nella valutazione del fattore di luce diurna anche la componente riflessa dall’esterno.

La formula per il calcolo del fattore di luce diurna in un punto P risulta pertanto la seguente:

hm = [CC + ERC + IRC • Fs] • t • Fv • Fo

Determinazione CC (Componente Cielo)

Il calcolo della Componente Cielo (CC) si esegue graficamente mediante il nomogramma II della B.R.S. (vedi fig. 9).

fig. 9 - Nomogramma II della B.R.S.

1. 	Si disegni la sezione verticale dell’ambiente in esame e si centri il nomogramma sul punto P, rispetto al quale si vuole condurre l’analisi, utilizzando l’arco di lettura degli angoli di elevazione (vedi fig. 10).

Procedendo come nell’esempio sottoriportato si tracciano le rette QP e RP, in corrispondenza, della loro intersezione con l’arco di lettura della componente cielo (CC) si rilevino i valori relativi.

Si ricavi, inoltre, l’altitudine media servendosi dell’arco di lettura degli angoli di elevazione.

QP = 4.8

RP = 0.2CC* = QP - RP = 4.6%Altitudine Media = 20°                                                  µ §

fig. 10

2. 	Si disegni la pianta dell’ambiente in esame e si centri il nomogramma sul punto P, disponendolo sull’arco di lettura dei fattori di correzione per finestre che sottendono angoli minori di 180° (vedi fig. 11).

Procedendo come nell’esempio sottoriportato si traccino le rette MP ed NP; in corrispondenza delle loro intersezioni con il cerchio relativo al valore della loro altitudine media (20°), si leggano i valori del fattore di correzione sulle curve di livello più vicine.

µ §

fig. 11

Il fattore di correzione sarà dato: MP + NP = 0.50.

Le letture relative alle rette MP ed NP devono essere sommate se poste su entrambi i lati dell’asse centrale, come nell’esempio; devono essere viceversa sottratte se poste dalla stessa parte rispetto a tale asse.

A questo punto è possibile ricavare il valore corretto di CC facendo:

CC = CC* • 0.50 = 2.3%

Determinazione ERC (Componente Riflessa dall’Esterno)

Il metodo di calcolo è analogo a quello impiegato per la componente cielo.

Il valore ottenuto va moltiplicato per il coefficiente medio di rinvio della superficie di ostruzione, che in assenza di dati sperimentali, è assunto pari a 0.20.

Determinazione IRC (Componente Riflessa dall’Interno)

Per il calcolo di tale componente si utilizzi la seguente formula:

0.85 W

IRC  =    _____________ • (C • r p + 5 • r s)

S (1 - rm)

dove:

W	=	Superficie dei soli vetri delle finestre (esclusi i telai)

S	=	Superficie delimitante l’ambiente (comprese le finestre)

r m	=	Coefficiente medio di rinvio della superficie S

r p	=	Coefficiente medio di rinvio del pavimento e della parte inferiore delle pareti (esclusa quella in cui è situata la finestra) misurata dalla metà dell’altezza del serramento.

r s 	=	Coefficiente medio di rinvio del soffitto e della parte superiore delle pareti esclusa quella in cui è situata la finestra) misurata dalla metà dell’altezza del serramento.

C	=	Coefficiente dipendente dal grado di ostruzione esterno; per la sua determinazione si utilizzi la tabella seguente (tab. 5).

Tab. 5

| Angolo di ostruzione | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 39 | 35 | 31 | 25 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 |

Il valore di IRC così calcolato viene considerato costante in tutti i punti dell’ambiente.

Determinazione Fs (Fattore di manutenzione delle superfici interne)

Tale fattore dipende dalla zona in cui è ubicata la costruzione e va applicata alla sola IRC.

Valori attendibili sono quelli in uso in Gran Bretagna, riportati nella tab. 3.

Determinazione t (Coefficiente di trasparenza del vetro)

Va applicato a tutte le componenti ed è desumibile dalla tab. 4.

Determinazione Fv (Fattore di manutenzione del serramento)

Tale fattore, che va applicato a tutte le componenti, dipende dall’ambiente in cui è ubicata la costruzione e dal tipo di lavoro in essa esplicato.

Lo si può ricavare dalla seguente tabella (tab. 6) che comprende anche giaciture del vetro diverse dalla verticale.

Tab. 6

|  |  | Lavoro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicazione dell'edificio | Giacitura della finestra | non industriale o industr. pulito | industriale sporco |
| Area non industriale Area indust. sporca | Verticale Inclinata Orizzontale Verticale Inclinata Orizzontale | 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 | 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 |

Lavoro

Determinazione Fo (Fattore di ostruzione della finestra)

Tale fattore va applicato a tutte le componenti

Quando si hanno a disposizione gli elementi architettonici di riferimento il valore Fo risulta dal rapporto:

W

Fo  =   ________

S

In mancanza di dati precisi si utilizzi la seguente tabella (tab. 7).

Tab. 7

| Tipo di telaio | Fo |
| --- | --- |
| Finestre interamente metalliche Finestre metalliche e cornici in legno Finestre e cornici in legno | 0.80 - 0.85 0.75 0.65 - 0.70 |

prova in opera

VERIFICA DEL hm

Si scelgano,sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, gli alloggi ed i locali con caratteristiche tali da poterli definire come i più ”sfavoriti”.

Misurare l’illuminamento interno Ei in almeno tre punti posti a m 0.90 dal pavimento ed allineati  ad una distanza di m 1.50 dalle pareti contenenti le finestre e superiore a m 0.60 dalle pareti laterali.

Le misure di illuminamento esterno Ee saranno eseguite su un piano orizzontale posto in prossimità dell’alloggio ed in grado di vedere l’intera volta celeste senza essere sottoposto all’irraggiamento diretto del sole (in pratica con cielo coperto).

Effettuare possibilmente le due misure di illuminamento interno Ei ed esterno Ee possibilmente con luxmetro a doppia cella o contemporaneamente con due luxmetri dei quali sia stata precedentemente verificata la congruenza. In caso contrario, eseguire le due misure alternativamente con frequenza tanto maggiore quanto più mutevoli sono le condizioni di illuminazione esterna.

Il valore di hm è ottenuto dal rapporto:

hm = Eim/Eem

dove Eim rappresenta il valore medio dei valori di illuminamento rilevati all’interno della zona di misura ed Eem il valore medio dei valori di illuminamento esterno rilevati durante le misure.

VERIFICA DEL Ri

Si procede attraverso la misurazione diretta del vano al lordo dei telai.

3.8.b  	SPECIFICA DI PRESTAZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le altre destinazioni d'uso ove è prevista la permanenza di persone (luoghi di lavoro)

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Il requisito si intende rispettato se, negli spazi di attività principale, si hanno i seguenti valori del Rapporto di illuminamento (Ri) e del fattore medio di luce diurna (hm):

Ri > 1/8	per locali con Su <  1000 m2

Ri > 1/10	per locali con Su >  1000 m2

è inoltre raccomandato hm > 2%

La superficie finestrata può essere collocata parte a parete e parte a soffitto in modo tale da garantire condizioni di illuminamento uniformi.

Per particolari soluzioni architettoniche (centri commerciali con gallerie interne, centri polivalenti con artigianato di servizio, commercio, ecc., soluzioni open-space e altre configurazioni) e/o per particolari esigenze connesse con l'attività specifica, è possibile derogare dai suddetti livelli, purchè venga garantito un valore  hm > 2% in corrispondenza dei punti fissi di lavoro (casse, posti fissi di lavorazione, zona uffici, ecc.) e comunque su aree individuate sui disegni di progetto di superficie almeno pari al 15% di quella totale destinata all'attività principale.

Per destinazioni specifiche quali ospedali, case di cura, strutture scolastiche di ogni ordine e grado, locali di pubblico spettacolo, musei, funzioni culturali, ricreative e sportive, si applicano le specifiche disposizioni vigenti.

interventi sull'esistente

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono la stessa destinazione d'uso, qualora non si raggiungano i livelli previsti e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul numero e dimensione delle aperture (edifici classificati e/o vincolati), il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna hm o del rapporto Ri, raggiunto in fase di progettazione, nonchè gli interventi proposti per conseguire un eventuale miglioramento della situazione preesistente.

L’atto di concessione (o autorizzazione) comunale riporterà espressamente la previsione progettuale di mancato raggiungimento del livello di prestazione. In sede di verifica finale si dovrà procedere, comunque, alla prova in opera di misurazione del fattore hm o del rapporto Ri secondo il metodo previsto, ed il valore raggiunto, che sarà congruente con quanto denunciato in fase progettuale, sarà riportato nella scheda tecnica descrittiva allegata al certificato di conformità edilizia.

Per il recupero di spazi precedentemente destinati ad altra attività o non utilizzati, nella stessa situazione precedente (vincoli esterni), il requisito si intende rispettato se Ri > 1/16.

VERIFICHE

Si veda quanto riportato nella specifica 3.8.a.

RC 3.9.: 	OSCURABILITA’

Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, al fine di:

-	evitare i disagi provocati da un’insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno;

-	contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere igrotermico ed estivo.

Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, onde evitare:

-	condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose;

-	eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva.

SPECIFICA DI PRESTAZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE: funzione residenziale e assimilabile quale alberghiera, sanitaria e per gli spazi destinati al riposo e sonno.

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Spazi chiusi per attività principali

Il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve poter essere regolabile fino ad ottenere:

E < 0.2 lux.

Debbono inoltre essere eliminabili le proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi destinati a lavoro, riposo, sonno, ed attività similari.

E’ comunque essenziali che l’oscuramento sia regolabile secondo l’esigenza dell’utente.

Spazi chiusi di pertinenza

Il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve poter essere regolabile fino ad ottenere:

E < 0.5 lux.

METODO DI VERIFICA

Effetti da controllare: insufficiente attenuazione della luce entrante.

La prestazione viene misurata dal livello di illuminamento, E [lux].

PROVA IN OPERA (valido per bassi livelli luminosi).

Eseguire le misure del livello di illuminamento E mediante un luxmetro, almeno due ore dopo il tramonto o prima dell’alba, a più di 1.50 m. dalle finestre dell’ambiente, con dispositivi di oscuramento chiusi, luci dello spazio in esame spente ed illuminazione stradale accesa o fonte illuminante il centro delle finestre con 20 lux. Verificare inoltre visivamente se si formano raggi luminosi localizzati.

Il tecnico verificatore, nei casi più semplici e ricorrenti, potrà procedere con un giudizio sintetico tenuto conto delle soluzioni adottate e dei materiali impiegati.

Per le funzioni diverse da quelle indicate, il requisito è raccomandato se non previsto da specifiche normative vigenti.

RC 3.10.:TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNA

Gli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale, per attività secondaria e gli spazi chiusi di circolazione e di collegamento devono essere tali che, nella stagione fredda, sia assicurata in ogni loro parte una temperatura dell’aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste.

A tal fine, la temperatura dell’aria in tali spazi deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve presentare eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.

Inoltre, nella stagione fredda, la temperatura dell’aria, negli spazi chiusi riscaldati, dovrà essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con riferimento ad esigenze di economia di esercizio.

RC 3.10.a: specifica di prestazione

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le le destinazioni ove sia prevista la climatizzazione degli ambienti.

NOTA: per edifici adibiti ad attività individuali ed artigianali si veda il D.M. 23/11/1982.

livelli di prestazione

Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione e collaudo degli spazi in esame rispondono ai dettami della specifica normativa in vigore, ed in particolare della legge 9/1/1991 n. 10 e dei relativi regolamenti attuativi.

Spazi chiusi per attività principale e secondaria.

La temperatura dell’aria interna, ti, espressa in °C nella stagione fredda (6) (periodo invernale), deve risultare negli spazi chiusi di fruizione per attività principale e secondaria compresa fra 18°C e 22°C:

18°C < ti < 22°C

Inoltre, le temperature misurate secondo i criteri previsti dal metodo di prova in opera di seguito specificato, non devono presentare una disuniformità tra i diversi punti lungo la verticale degli ambienti superiore a 2°C (h < 1,8 m e D > 0,6 m dalle pareti).

Spazi chiusi di pertinenza per attività principale

La temperatura dell’aria interna, ti, espressa in °C, nella stagione fredda (periodo invernale)(6) deve risultare, anche negli spazi destinati al deposito (cantine e simili):

ti > 4°C

Il requisito si intende soddisfatto se  le pareti di involucro esterno fuori terra hanno una massa efficace  > 150 Kg/m2 senza isolamento o > 125 Kg/m2 con isolamento esterno.

Spazi chiusi di circolazione e di collegamento ad uso comune

La temperatura dell’aria interna, ti, espressa in °C, nella stagione fredda (6) (periodo invernale) deve risultare:

ti > 7°C

metodo di verifica

La determinazione del valore della temperatura dell’aria interna, ai fini della compilazione della scheda descrittiva, va eseguita secondo il metodo di prova in opera di seguito specificato; si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nel metodo di calcolo di seguito specificato.

prova in opera

Si scelgano,sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, gli alloggi ed i locali con caratteristiche tali da poterli definire come i più ”sfavoriti” (vedi anche ”Metodo di calcolo”).

Disponendo di apparecchiature per il controllo periodico e la registrazione continua dei dati rilevati, la prova può essere svolta effettuando la misura della temperatura dell’aria interna ti, ogni 15 minuti per  un tempo complessivo di 24 ore, schermando l’elemento sensibile dall’influenza di notevoli effetti radianti, di norma nella parte centrale dell’ambiente e comunque ad una distanza D > 0,6 m dalle pareti e ad un’altezza di m 1,80 dal pavimento. Contemporaneamente alla misura della temperatura dell'aria interna si effettui la misura della temperatura dell' aria esterna.

Per gli scopi della presente verifica, sono da ritenersi significativi i valori rilevati in condizioni di temperatura esterna sufficientemente prossime a quella di progetto, orientativamente:1.2 (tip - tep) > (ti -te) > 0.8 (tip - tep).

__________________________________________________

(6)

Sono da considerare appartenenti alla “stagione fredda” i periodi indicati dal D.M. 7/10/1991 in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune.

Tali condizioni, affinchè la prova possa ritenersi valida dovranno comunque verificarsi per almeno 4 ore nell' arco delle 24 ore.

Nel caso sia presente un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente, si proceda, al fine di valutarne l'efficacia, come segue:

- 	selezionare, mediante l'apposito selettore, un valore di temperatura intermedio tra il minimo 		ed il massimo previsti dal selettore stesso;

- 	rilevare la temperatura dell' aria interna secondo quanto precedentemente indicato e, contem-	poraneamente, lo stato di funzionamento (7) del terminale/i dell' impianto di climatizzazione dell' 	ambiente considerato;

-  	calcolare la differenza tra la temperatura massima rilevata nelle 24 ore e quella minima;

-  	se la differenza di cui al punto precedente è superiore ad 1°C è necessario valutare la 		congruenza dello stato di funzionamento dei terminali dell' impianto di climatizzazione con le 		variazioni di temperatura dell' aria interna.

Se durante il periodo di rilevazione di 24 ore la temperatura dell' aria interna è scesa sotto il valore minimo previsto, è necessario ripetere la misura selezionando un valore di temperatura pari al valore massimo previsto dal selettore.

Se, viceversa, durante il periodo di rilevazione di 24 ore la temperatura dell' aria interna  ha superato il valore massimo previsto, è necessario ripetere la misura selezionando un valore di temperatura pari al valore minimo previsto dal selettore.

Per quanto riguarda le variazioni nello spazio, sono da rilevare le temperature in punti particolari quali: punti situati a m 0.25 dalle chiusure orizzontali e verticali, a m 1.00 dalle sorgenti di calore, nonchè quelli compresi entro i m 2.00 di altezza nella parte centrale.

In caso di apparecchiature di rilevamento di tipo diverso, è compito del tecnico incaricato progettare ed eseguire la verifica in modo tale da ottenere risultati sufficientemente attendibili e congruenti con le prestazioni dell'opera.

Per una completa valutazione del benessere ambientale, si raccomanda di eseguire, contemporaneamente alla presente prova, le misure relative: alla velocità dell’aria  , alla temperatura media radiante  e all’umidità relativa.

metodo di calcolo

Per ottenere all’interno di un ambiente una determinata temperatura dell’aria (dato di progetto) occorre fornire all’ambiente stesso una quantità di energia termica pari alla somma dell’energia termica necessaria per riscaldare l’aria di ricambio e di quella trasmessa all’esterno del locale attraverso superfici disperdenti e ponti termici.

Il calcolo del fabbisogno termico dell’ambiente (che viene effettuato considerando il regime termico come stazionario, cioè senza considerare le variazioni giornaliere della temperatura esterna e quelle dell’irragiamento solare) è riportato nella norma UNI 7357-74/FA101; nella presente scheda viene riportata soltanto la sequenza dei calcoli da eseguire.(8)

Poichè il fabbisogno termico dell’ambiente, come sopra ricordato, risulta pari alla somma di tre

__________________________________________________

(7)

Mediante la misura della temperatura superficiale dello scambiatore di calore del terminale dell'impianto di climatizzazione o, a seconda dei casi della temperatura dell'aria in uscita dal terminale stesso.

(8)

Il calcolo del fabbisogno termico, così come definito, deve rispettare i dettami della legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi decreti attuativi vigenti.

contributi (Qtot = Qs + Qv + Qpt) la potenza termica (Qcs), dell’impianto di riscaldamento, non deve essere inferiore a tale fabbisogno:

Qcs > Qtot

Si procede allora alla determinazione Qtot.

In primo luogo si valutano le dispersioni di calore di tutte le pareti disperdenti del locale (Qs) procedendo come di seguito riportato.

1.	Valutazione della conduttanza unitaria superficiale sia per superfici all’interno del locale (ai), sia per le superfici rivolte verso l'esterno (ae).

2.	Calcolo della conduttanza unitaria interna delle pareti l/s).

3.	Calcolo della trasmittanza unitaria (K).

4.	Valutazione della superficie di scambio termico (S)

5.	Definizione della temperatura di progetto dell’aria interna al locale (tip).

6.	Definizione della temperatura di progetto dell’aria esterna al locale (tep).

Successivamente si calcola il fabbisogno termico necessario per riscaldare l’aria esterna di rinnovo alla temperatura prevista nel locale (Qv) in funzione di un determinato numero di ricambi d’aria. Infine si valutano le dispersioni di calore dovute alla eventuale presenza di ponti termici (Qpt) e le fonti di calore interne come previsto dalla legge 10/91.

RC 3.11.: temperatura superficiale

Le temperature delle superfici interne dell'ambiente devono essere contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria, con riferimento a esigenze di benessere igrotermico e tattile.

In sostanza, su tutte le superfici dello spazio di fruizione dell'utenza per attività principale con cui l'utente può entrare normalmente in contatto (pareti, pavimenti, ecc.) deve essere assicurata una temperatura superficiale il cui valore sia compreso entro i minimi stabiliti, in funzione delle temperature dell'aria interna previste per le specifiche attività.

RC 3.11.a 	Specifica di prestazione

CAMPO DI APPLICAZIONE : tutte le destinazioni in presenza di impianto di riscaldamento

livelli  di prestazione

La temperatura superficiale, Qi (o Qx, nel caso dei ponti termici), espressa in °C, su tutte le superfici interne di elementi di chiusura e di elementi di partizione relative agli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale (superfici di pareti perimetrali, pareti interne in prossimità di pareti perimetrali, ecc.), deve essere compresa nell'intervallo pari a + 3 °C rispetto alla temperatura ambiente.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti livelli di prestazione anche nel caso di impianto a pannelli radianti:

-	Qi < 25 °C nei locali di soggiorno e attività domestiche;

-	Qi < 28°C nei locali di circolazione e  di cura personale.

Tali prescrizioni sono da riferirsi a tutte le destinazioni d'uso per le quali sia prevista una temperatura dell'aria interna di esercizio per il periodo invernale compresa fra i 18 °C e 22 °C.

Per temperature d'esercizio nella stagione fredda diverse da quelle sopradette, si dovrà mantenere lo stesso intervallo di oscillazione riferito alla relativa temperatura dell'aria interna (+5°C).

Per i corpi scaldanti è ammessa una temperatura superficiale comunque inferiore od uguale a 70 °C: è consigliata non superiore a 65 °C.

Inoltre la temperatura superficiale di tutte le parti calde,  con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, deve risultare inferiore od uguale a 70 °C.

Per superfici vetrate od infissi, quando sia prevista la raccolta e lo smaltimento dell'acqua formatasi per condensazione, sono ammessi i valori di temperatura indicati nella tabella seguente in funzione dell'estensione della superficie.

S (m2)                      (°C)

Meno di	1,00			 1

1,25			 2

1,35			 3

1,50			 4

1,60			5

1,80			6

2,10			 7

2,40			 8

2,80			 9

3,50			10

4,50			11

6,00			12

9,00			13

Più di     12,00			14

In ogni caso l'acqua di condensazione non deve arrecare danni permanenti.

metodo di calcolo

Le grandezze fondamentali da prendere in considerazione nel calcolo sono riportate nella seguente tabella.

| Simbolo | Definizione | Unità di misura |
| --- | --- | --- |
| t ip t ep t s a i K S | Temperatura di progetto dell'aria interna (normalmente assunta pari a 20 oC) Temperatura di progetto dell'aria esterna. Per partizioni interne deve essere calcolata la temperatura del locale attiguo Temperatura del fluido vettore circolante all'interno di scambiatori di calore Adduttanza unitaria delle superfici interne degli elementi disperdenti; assume i seguenti valori: - 9 W/m2 oC per soffitti - 8 W/m2 oC per pareti verticali - 6 W/m2 oC per pavimenti Trasmittanza unitaria delle superfici disperdenti Area delle superfici disperdenti | oC oC oC W/m2 oC W/m2 oC m2 |

Per il calcolo della temperatura superficiale di pareti appartenenti a chiusure e/o partizioni, si impiega la seguente espressione:

[K (t ip - t ep)]

J i  =  t i p -   ________________________

a i

Tale formula va estesa a tutte le superfici interne degli elementi disperdenti che delimitano il volume dell’ambiente e non è applicabile per ponti termici d'angolo.

RC 3.12.: VENTILAZIONE

La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a:

-	limitare il grado di umidità relativa, onde garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale;

-	contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo;

-	assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;

- 	assicurare un adeguato ricambio d’aria, onde evitare l'insorgenza di problemi connessi alla presenza di un'eccessiva quantità di vapor d’acqua nell’ambiente, ristagni di aria calda, impurità dell’aria, formazione di colonie batteriche, gas nocivi.

In sostanza, in tutti gli spazi chiusi per attività principale e secondaria deve essere evitata una cattiva qualità dell’aria tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensioni e conformazione atte ad assicurare un adeguato numero di ricambi d'aria orario; è consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente illuminati ed areati dall’esterno purchè sia comunque assicurato un idoneo numero di ricambi di aria orario.

Negli spazi chiusi di circolazione e collegamento il ricambio dell’aria deve essere ottenuto tramite la presenza di finestre apribili di adeguata dimensione.

RC 3.12.a   specifica di prestazione

CAMPO DI APPLICAZIONE: funzioni residenziale, alberghiera, terziaria e di servizio, sanitaria, strutture collettive.

livelli di prestazione

Sono espressi in numero di ricambi d’aria orario continui, n (m3/hm3), che rappresenta il rapporto tra il volume d’aria rinnovato in un’ora all’interno di un determinato spazio chiuso ed il volume dello spazio medesimo.

Fatte salve le prescrizioni derivanti da normative vigenti per specifiche attività, quali ospedali, scuole, sale di pubblico spettacolo, etc..., i livelli di prestazione indicati debbono essere conseguiti attraverso ricambi d'aria continui ottenuti dalla permeabilità degli infissi, e dalle prese d'aria esterna integrate, laddove non sufficienti, con ventilazione meccanica continua.(9)

_______________________________________________

(9)

Considerato che il raggiungimento del livello di prestazione richiesto è strettamente connesso con quello dell'illuminazione naturale (RC 3.8) qualora detto livello non venga raggiunto a causa di superfici illuminanti inferiori, ovvero non apribili, dovrà essere comunque garantito il numero di ricambi d'aria orari continui previsti mediante ventilazione meccanica. In particolare si richiamano l'art. 43 della  L. n. 457/78 e gli artt. 18 e 19 della L. n. 166/75.

L'affaccio unico è consentito solo per i monolocali o mini alloggi  fino a 45 mq.

I livelli da raggiungere sono i seguenti:

Spazi ad uso residenziale (vedasi anche quanto previsto dal requisito RC 7.2: Superfici minime)

(Attività principale)

Superficie apribile delle finestre > a 1/8 della superficie di pavimento (ricambio d'aria discontinuo)

-	n > 0,5 m3/hm3 (raccomandato: n > 1 m3/hm3 con ricircolo)

- 	cucine in aggiunta n  > 3 m3/hm3 inseribile in corrispondenza dei punti di cottura con collegamento esterno tramite canna di esalazione.

(Attività secondaria)

- 	bagni non areati direttamente: n > 5 m3/hm3, temporizzato con collegamento esterno.

Spazi ad uso comune per attività collettiva

n > 20 m3/hm3  (o determinabile in relazione alla capienza dello spazio in 30 m3/h per persona)

Spazi di circolazione e di collegamento ad uso comune

n > 0,5 m3/hm3

Spazi con destinazione terziaria e di servizio

n = 2,5 - 5 m3/hm3

Sono fatte salve prescrizioni particolari per destinazioni ed usi specifici.

metodo di calcolo

Sono possibili due metodi di calcolo (Metodo A e Metodo B) per la determinazione del numero di ricambi d’aria continui e un metodo (Metodo C) valido per numero di ricambi d’aria discontinui. Tali metodi benchè non diano risultati di assoluta precisione, sono da ritenersi validi per gli scopi che si intendono perseguire.

Le grandezze fondamentali da prendere in considerazione nel calcolo sono riportate nella seguente tabella (tab. 1).

Tab. 1

| Simbolo | Definizione | Unità di misura |
| --- | --- | --- |
| V h SL min l i | Volume dell'ambiente Dimensione verticale della superfice libera dell'infisso Superfice minima di passaggio dell'aria di ricambio Lunghezza dei giunti delle superfici apribili | m3 m m2 m |

Metodo A (per infissi classificati)

Si scelga pc , pressione convenzionale differenziale  in Pascal [Pa ], in funzione della situazione della chiusura attraverso l’uso della seguente tabella (tab. 2).

Tab. 2

|  | altezza dal suolo dell'elemento (m) | facciata protetta p c [Pa] | facciata non protetta p c [Pa] |
| --- | --- | --- | --- |
| fascia costiera | H < 10 | 10 | 20 |
| entroterra fino a 800 | 10 < H < 20 | 20 | 40 |
| m s.l.m. | H > 20 | 30 | 60 |
|  | H < 10 | 20 | 40 |
| entroterra sopra | 10 < H < 20 | 30 | 60 |
| 800 m s.l.m. | H > 20 | 50 | 80 |

Si ricavi la classe (A i) di appartenenza dell’elemento di chiusura in esame (vedasi norma UNI-EN 42).

Nota che sia la classe si procede come di seguito indicato:

1. 	Nel caso di infissi si calcola la portata d’aria, q s [m3/hm2] per m2 di superficie apribile, mediante le relazioni:

1.1	 infissi di classe A 1

q s = 1.47 • p c0.66

1.2	 infissi di classe A 2

q s = 0.73 • p c0.66

1.3	 infissi di classe A 3

q s = 0.23 • p c0.66

2.	nel caso di elementi di chiusura non contenenti infissi (presenza di giunti di facciata, etc.) si calcoli la portata d’aria, q l [m3/hm], per metro di giunto, mediante le relazioni:

2.1	 elementi di chiusura di classe A 1:

q l = 0.44 • p c0.66

2.2 	elementi di chiusura di classe A 2:

q l = 0.22 • p c0.66

Si calcoli ora Q mediante la relazione:

Q = S i (q si • S i) + S i (q li • l i)

q si	=	portata d’aria per m2 di superficie apribile;

q li	=	portata d’aria per m di giunto;

S i 	=	superficie apribile [m2] dell’infisso avente portata d’aria q si;

l i	=	lunghezza [m] di giunto avente portata d’aria q li;

La sommatoria è estesa a tutte le chiusure che delimitano l’alloggio; si calcoli poi n mediante la relazione

Q

n =  _______

V

dove:

V	=	volume dello spazio chiuso preso in considerazione

Q	=	portata d’aria

Metodo B (se l'infisso non è classificato)

La portata d’aria esterna d’infiltrazione si calcola come:

Q o =  l • a • (P e - Pi) 0.66  = I . q o

dove:

Q o	=	portata d'aria esterna d'infiltrazione [m3/h]

I	=	lunghezza totale delle battute di porte e finestre [m]

a	=	coefficiente d’infiltrazione ossia portata volumica d’aria infiltrata per metro di battuta e per 			una differenza di pressione di 1 Pa [m3/hm Pa0.66]

P e	=	pressione esistente sulla facciata esposta al vento [Pa]

P i	=	pressione esistente sulla facciata protetta dal vento [Pa]

q o	=	a • (P e - Pi) 0.66 = portata volumica d’aria infiltrata per m di battuta [m3/hm]

I coefficienti a sono riportati nella tabella seguente (tab. 3) nella quale si suppone che il giunto tra il telaio delle finestre e la muratura sia eseguito a regola d’arte.

Tab. 3

|  | a |
| --- | --- |
| Finestra con riquadro in legno o in materiale plastico Finestra con riquadro in metallo o combinato legno metallo senza cure particolari Finestre con riquadro in metallo e sigillature adeguate | 0,54 0.32 0.22 |

La differenza di pressione (p e - p i) è funzione:

1. della pressione dinamica del vento sulle facciate esposte;

2. dell’angolo di incidenza del vento sulle facciate.

Non è possibile calcolare con precisione la differenza di pressione tenendo conto di tutti i fattori, per cui si fa ricorso a semplificazioni introducendo categorie di vento e condizioni di esposizioni standard.

La tabella che segue (tab. 4) fornisce per l’appunto i differenti valori di Dp da applicare.

Tab. 4

|  |  | Dp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Condizioni locali del vento | Situazione | Insieme di al- loggi; case a schiera | Case isolate |
| Normali (valida per tutte le facciate) | Protetta Libera Esposta | 6 14 24 | 10 22 40 |
| Regioni ventose (valida solo per le facciate esposte ai venti predominanti | Protetta Libera Esposta | 14 24 38 | 18 40 62 |

La portata volumica di infiltrazione, q o, per metro di battuta può essere agevolmente determinata, per differenti valori del coefficiente ”a”, mediante il seguente grafico (fig. 2).

Ad esempio: se a = 0.32 e Dp = 22 Pa si ottiene dal grafico che q o = 2.5 m3/hm.

µ §

Fig. 2

Metodo C (per ricambi discontinui)

Nel caso di ricambi d’aria discontinui, dove il dimensionamento delle sezioni libere degli infissi esterni verticali apribili deve essere tale da soddisfare le condizioni ambientali di benessere igrotermico, il numero di ricambi d’aria orario viene calcolato mediante la seguente relazione:

SL • Ö h

n =  ________________  • 103

2.5 • V

dove:

SL	=	superficie libera corrispondente ad angolo di apertura di 90° = b • h (valida per infissi 			schematizzabili come rettangolari)

b	=	base della superficie libera

h	=	altezza della superficie libera

V	=	volume dell’ambiente considerato.

metodo di misura

Dopo aver messo in funzione l’impianto di ventilazione, misurare , a porte e finestre chiuse,  la portata Q [m3/h] dell’impianto di estrazione dell’aria.

Ricavare  il numero di ricambi d’aria garantiti dall’impianto mediante la seguente formula:

Q

n =  _________

V

dove v è il volume dell’ambiente, espresso in m3 .

RC 3.12.b	SPECIFICA DI PRESTAZIONE

CAMPO DI APPLICAZIONE: tutte le altre escluso gli allevamenti zootecnici per i quali si rimanda alla normativa specifica.

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Tutti i locali devono essere dotati di superfici finestrate e apribili > a 1/20 della superficie del pavimento in relazione al tipo di attività svolta.

Almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e le finestre situate in copertura devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso.

Di massima le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne, onde favorire un migliore ricambio d'aria.

Eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale, tranne i casi in cui l'apertura di finestre è in conflitto con le esigenze tecniche o tipologiche delle attività svolte, es. cinematografi, sale operatorie, caveau, ecc.

Per quanto concerne impianti di condizionamento o climatizzazione si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento a norme UNI, ASHRAE, ecc....

Valgono inoltre i livelli di prestazione definiti per i singoli spazi nella specifica 3.12.a. Alla stessa specifica si fa riferimento per i metodi di calcolo e verifica.

RC 3.13.:  UMIDITA’ RELATIVA

Gli spazi per attività principale devono essere tali che in ogni loro parte sia evitata la formazione di condense non momentanee; pertanto, il grado di umidità relativa dovrà essere contenuto entro opportuni valori minimi e massimi stabiliti, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.

Dove è prevista produzione di vapore (bagni, cucine e simili) è ammessa la formazione di condense momentanee.

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE: funzioni residenziali, alberghiere, terziarie e di servizio, sanitarie, strutture collettive e comunque in presenza di impianto di condizionamento dell'aria.

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Devono essere rispettati i livelli di prestazione di seguito specificati.

Spazi chiusi per attività principale

Spazi chiusi per attività secondarie

Il grado di umidità relativa, UR, espresso in %, nel periodo invernale deve essere:

30% < UR < 70%

Negli ambienti nei quali è prevista la produzione di vapore (bagni, cucine e simili) è possibile superare momentaneamente i livelli di prestazione suddetti.

Spazi chiusi di pertinenza per attività principale

Il grado di umidità relativa, UR, espresso in %, deve essere:

30% < UR < 60%

METODO DI VERIFICA

Effetti da controllare: quantità di vapor d’acqua nell’ambiente al di fuori dei limiti fisiologici.

La determinazione ai fini della compilazione della scheda tecnica descrittiva, va eseguita secondo il metodo di prova in opera di seguito specificato: in fase di progettazione, si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nel metodo di calcolo di seguito specificato.

PROVA IN OPERA

Effettuare la misura del grado di umidità relativa UR mediante apposita apparecchiatura (Psicrometro), in assenza di radiazione solare diretta, schermando l’elemento sensibile dall’influenza di notevoli effetti radianti, ad un altezza di 1,50 m dal pavimento.

E’ possibile ricavare il grado di umidità relativo UR per via indiretta, utilizzando il diagramma psicrometrico di fig. 1 e previa misura della temperatura dell’aria interna, ti, con termometro a bulbo secco e della temperatura di bulbo umido, tbu con termometro a bulbo umido in relazione alla velocità dell'aria.

Il rilevamento va eseguito in condizioni prossime a quello di progetto.

Al fine di ottenere valori significativi, è necessario che la prova si svolga in condizioni corrispondenti alle condizioni d’uso (svolgimento delle attività previste, attivazione di dispositivi di ricambio nei termini previsti dalle norme).

Metodo di calcolo

E’ necessario premettere che non è possibile un calcolo esatto dell’umidità relativa all’interno di un certo ambiente, dal momento che tale parametro è determinato in buona parte anche dal modo in cui l’ambiente stesso viene usato.

Il metodo che viene di seguito illustrato, pur essendo approssimativo, è comunque valido per gli scopi che si intendono perseguire.

Al fine di mantenere, all’interno di un ambiente, una quantità di vapor d’acqua, e cioè una determinata umidità relativa, è necessario che sia verificata la seguente espressione:

Qp = Qu - Qe

dove:

Qu	=	quantità di vapore d’acqua che viene espulsa in un’ora dall’ambiente considerato [Kg/h]

Qe	=	quantità di vapore d’acqua che viene immessa in un’ora nell’ambiente considerato [kg/h]

Qp	=	quantità di vapore d’acqua che viene prodotta in un’ora all’interno dell’ambiente considerato 			[kg/h].

La quantità di vapor d’acqua Qu, è data dalla somma della quantità di vapor d’acqua che viene espulsa con il ricambio dell’aria e di quella, modesta, espulsa attraverso le pareti.

Dato che, per gli scopi del presente calcolo, quest’ultimo fattore può essere prudenzialmente trascurato, risulta:

Q u = n • V • g i • X i

dove:

n	=	numero di ricambi d’aria orario

V	=	volume dell’ambiente considerato

g i	=	peso specifico dell’aria secca all’interno dell’ambiente che, per gli scopi del presente calcolo 			si può assumere pari a 1.2 kg/m3

X i	=	umidità assoluta, cioè quantità di vapor d’acqua contenuta nell’unità di peso di aria secca all’interno dell’ambiente considerato, ricavabile, come sotto indicato, dal diagramma psicrometrico in funzione della temperatura dell’aria interna (t i) e dell’umidità relativa interna (UR).

La quantità di vapor d’acqua Qe è pari alla quantità di vapor d’acqua immessa nell’ambiente con il ricambio dell’aria, quindi:

Q e = n • V • g e• X e

dove:

n 	=	numero di ricambi d’aria orario

V 	=	volume dell’ambiente considerato

g e	=	peso specifico dell’aria secca all’esterno, che per gli scopi del presente calcolo può assumere un valore compreso tra 1.25 kg/m3 e 1.30 kg/m3

X e	=	umidità assoluta dell’aria esterna, cioè quantità di vapor d’acqua contenuta nell’unità di peso 	di aria secca, ricavabile, come indicato, dal diagramma psicrometrico in funzione della temperatura dell’aria esterna (t e) e dell’umidità relativa esterna.

La determinazione di ”X”, mediante l’uso del diagramma psicrometrico, avviene individuando, in primo luogo, il punto d’intersezione (vedi fig. 1) tra la retta verticale corrispondente al valore della temperatura dell’aria e la curva corrispondente al grado igrometrico.

Fig. 1

Dal punto ”A” così individuato si traccia la retta parallela all’asse delle ascisse: il punto d’intersezione (”B”) di tale retta con l’asse delle ordinate individua il valore di ”X”.