Temperatura superficiale

esigenze da soddisfare

Il controllo della temperatura superficiale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell’equilibrio omeostatico dell’uomo ed in particolare al soddisfacimento dell’esigenza di benessere termoigrometrico.
Le temperature delle superfici interne degli spazi chiusi vanno contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria.
Inoltre le temperature superficiali di qualunque parte accessibile con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, devono essere opportunamente contenute, al fine di garantire l’incolumità degli utenti.

campo di applicazione 

Funzioni di cui all’art.78, in presenza di impianto di riscaldamento:
1.	funzioni dei raggruppamenti A,B,E;
2.	funzioni abitative del raggruppamento D.

livelli di prestazione 

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art.81
superfici interne opache - la temperatura i [°C] deve essere contenuta, nel periodo di funzionamento dell’impianto, entro i limiti seguenti:
•	i superiore alla temperatura di rugiada  e in ogni modo non inferiore a 14 °C, per le partizioni e chiusure, (compresi i ponti termici), degli spazi per attività principale;
•	i  27 °C (+ 2 °C di tolleranza) per pavimenti a pannelli radianti in spazi per attività principale, secondaria e per spazi di circolazione e collegamento interni all’unità immobiliare.
Per i pavimenti nei bagni è ammessa una tolleranza di + 5 °C.
Corpi scaldanti - per tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, è ammessa una temperatura superficiale inferiore od uguale a 70 °C (è consigliata non superiore a 65 °C); sono ammesse temperature superiori per le superfici non accessibili o protette.
superfici vetrate e infissi - I valori della temperatura superficiale devono essere tali da evitare fenomeni di condensa non momentanea, relativamente agli spazi per attività principale, secondaria e spazi di circolazione e collegamento interni all’unità immobiliare.
interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3° comma dell’art.81
Il requisito è soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell’art.81.